ANJIAKANG

回龙观小区通过室内空气检测结果信息一览表

| 序号 | 报告编号 |  | 委托人 | 检 测 项 目 及 检 测 结 果 |  |  |  |  | 总体 评价 | 合格项 | 不合格项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 甲醛 0.10(mg/m3) | 苯 0.11(mg/m3) | 氨 0.20(mg/m3) | TVOC 0.50(mg/m3) | 氡 400(bq/m3) |  |  |  |
| 1 | 20040415-1 |  |  | 0.11(不合格) | 0.06(合格) |  | 0.65(不合格) |  | 不合格 | 1 | 2 |
| 2 | 20040417 |  |  | 0.41(不合格) | 0.24(不合格) | 0.15(合格) | 1.66(不合格) | 14.8(合格) | 不合格 | 2 | 3 |
| 3 | 20040424-1 |  |  | 0.15(不合格) | 0.03(合格) | 0.04(合格) | 0.44(合格) | 4(合格) | 不合格 | 4 | 1 |
| 4 | 20040424-2 |  |  | 0.40(不合格) | 0.05(合格) | 0.09(合格) | 1.36(不合格) | 7(合格) | 不合格 | 3 | 2 |
| 5 | 20040424-3 |  |  | 0.31(不合格) | 0.20(不合格) | 0.05(合格) | 2.66(不合格) | 7(合格) | 不合格 | 2 | 3 |
| 6 | 20040425-1 |  |  | 0.17(不合格) | 0.15(不合格) | 0.10(合格) | 0.82(不合格) | 4(合格) | 不合格 | 3 | 2 |
| 7 | 20040425-2 |  |  | 0.18(不合格) | 0.02(合格) | 0.02(合格) | 4.1(不合格) | 7(合格) | 不合格 | 3 | 2 |
| 8 | 20040425-3 |  |  | 0.15(不合格) | 0.02(合格) | 0.04(合格) | 1.25(不合格) | 7(合格) | 不合格 | 3 | 2 |
| 平 均 |  | 8户(38项) |  | 不合格8户 | 合格5户 不合格3户 | 合格7户 | 合格1户 不合格7户 | 合格7户 | 不合格 | 21 | 17 |