综合布线施工规范与工艺

（适用于强电与弱电改造）

一般规定

1 、本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内强弱电电路布线及电器、灯具安装。

2 、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电；大功率家电设备应独立配线安装插座。

3 、配线时，相线与零线的颜色应不同；同一住宅相线（ L ）颜色应统一，零线（ N ）宜用蓝色，保护线（ PE ）必须用黄绿双色线

4 、 导线间和导线对地间电阻必须大于 0.5M Ω，使用兆欧表测试 。

5 、各弱电子系统均用星型结构。

6 、进线穿线管 2~3 根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家 用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管（穿线管）应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管（硬质 PVC 管）。

7 、 直线管的管径利用率应为 50%~60% ，弯管的管径利用率应为 40%~50% 。

8 、 所布线路上存在局部干扰源，且不能满足最小净距离要求时，应采用钢管。

9 、 暗管直线敷设长度超过 30 米 时，中间应加装过线盒。

10 、 暗管必须弯曲敷设时，其路由长度应 ≤ 15 米 ，且该段内不得有 S 弯。连续弯曲超过 2 次时，应加装过线盒。 所有转弯处均用弯管器完成，为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。

11 、暗管弯曲半径不得小于该管外径的 6~10 倍。

12 、 在暗管孔内不得有各种线缆接头。

13 、电源线配线时，所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。

14 、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于 300mm ，交叉距离不应小于 100mm 。

15 、穿入配管导线的接头应设在接线盒内，接头搭接牢固，涮锡并用绝缘带包缠应均匀紧密。

16 、暗盒均应该加装螺接以保护线路。

二、主要材料质量要求

1 、电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。

① 电源线：根据国家标准，单个电器支线、开关线用标准 1.5 平方毫米线，主线用标准 2.5 平方毫米线；空调插座用 4 毫米 平方线；

② 背景音乐线：标准 2 × 0.3 平方毫米线

③ 环绕音响线：标准 100-300 芯无氧铜

④ 视频线：标准 AV 影音共享线

⑤ 网络线： 超五类 UTP 双绞线

⑥ 有线电视线： 宽带同轴电缆

2 、电器、电料的包装应完好，材料外观不应有破损，附件、备件应齐全。

3 、塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品，外观不应有破损及变形。

4 、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝，管内应无毛刺，管口应平整。

5 、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座，选用与各设备相匹配的产品。

三、施工顺序：

（一）、确定点位

1 、点位确定的依据：根据家庭布线设计图纸，结合墙上的点位示意图，用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。

2 、暗盒高度的确定：除特殊要求外，暗盒的高度与原强电插座一致，背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。 若有多个暗盒在一起，暗盒之间的距离至少为 10mm 。

（二）、 开槽

1 、确定开槽路线：根据以下原则：

① 路线最短原则；

② 不破坏原有强电原则；

③ 不破坏防水原则。

2 、确定开槽宽度：根据信号线的多少确定 PVC 管的多少，进而确定槽的宽度。

3 、确定开槽深度：若选用 16mm 的 PVC 管，则开槽深度为 20mm ；若选用 20mm 的 PVC 管，则开槽深度为 25mm 。

4 、线槽外观要求：横平竖直，大小均匀。

5 、线槽的测量：暗盒、槽独立计算，所有线槽按开槽起点到线槽终点测量，线槽宽度如果放两根以上的管，应按两倍以上来计算长度。

（三）、 布线

1 、确定线缆通畅：

① 网线、电话线的测试：分别做水晶头，用网络测试仪测试通断；

② 有线电视线、音视频线、音响线的测试：分别用万用表测试通断；

③ 其他线缆：用相应专业仪表测试通断。

2 、确定各点位用线长度：

① 测量出配线箱槽到各点位端的长度；

② 加上各点位及配线箱槽处的冗余线长度：各点位出口处线的长度为 200mm － 300mm 。

3 、确定标签：将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签，并注明：弱电种类－房间－序号。

4 、确定管内线数：管内线的横截面积不得超过管的横截面积的 80% 。

（四）、 封槽

1 、固定暗盒：除厨房、卫生间暗盒要凸出墙面 20mm 外，其他暗盒与墙面要求齐平。几个暗盒在一起时要求在同一水平线上。

2 、固定 PVC 管：

① 地面 PVC 管要求每间隔 两米 必须固定；

② 槽 PVC 管要求每间隔 两米 必须固定；

③ 墙槽 PVC 管要求每间隔 一米 必须固定。

3 、封槽：封槽后的墙面、地面不得高于所在平面。

4 、清扫施工现场：封槽结束后，清运垃圾，打扫施工现场。

附：为避免各种线路的弯曲回路，保证所有线路均为 “ 活线 ” ，龙腾科技布线施工基本工艺为地面直接布管方式（特殊情况下走石膏线内，否则线路无法做成“活线” ）。

北京龙腾起源科技有限公司