| 序号 | 参数类别 | 参数 | 单位 | 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理性 | 温度 | ℃ | 22~28 | 夏季适用 |
|  |  |  |  | 16~24 | 冬季适用 |
| 2 |  | 相对湿度 | % | 40~80 | 夏季适用 |
|  |  |  |  | 30~60 | 冬季适用 |
| 3 |  | 空气流速 | m/s | 0.3 | 夏季适用 |
|  |  |  |  | 0.2 | 冬季适用 |
| 4 |  | 新风量 | m3/h.人 | 30a |  |
| 5 | 化学性 | 二氧化硫 SO2 | mg/m3 | 0.50 | 1小时均值 |
| 6 |  | 二氧化氮 NO2 | mg/m3 | 0.24 | 1小时均值 |
| 7 |  | 一氧化碳 CO | mg/m3 | 10 | 1小时均值 |
| 8 |  | 二氧化碳 CO2 | % | 0.10 | 日平均值 |
| 9 |  | 氨 NH3 | mg/m3 | 0.20 | 1小时均值 |
| 10 |  | 臭氧 O3 | mg/m3 | 0.16 | 1小时均值 |
| 11 |  | 甲醛 HCHO | mg/m3 | 0.10 | 1小时均值 |
| 12 |  | 苯 C6H6 | mg/m3 | 0.11 | 1小时均值 |
| 13 |  | 甲苯 C7H8 | mg/m3 | 0.20 | 1小时均值 |
| 14 |  | 二甲苯 C8H10 | mg/m3 | 0.20 | 1小时均值 |
| 15 |  | 苯并[a]芘 B(a)P | ng/m3 | 1.0 | 日平均值 |
| 16 |  | 可吸入颗粒 PM10 | mg/m3 | 0.15 | 日平均值 |
| 17 |  | 总挥发性有机物TVOC | mg/m3 | 0.60 | 8小时平均值 |
| 18 | 生物性 | 细菌总数 | cfu/m3 | 2500 | 依据仪器定b |
| 19 | 放射性 | 氡 222Rn | Bq/m3 | 400 | 年平均值(行动水平c) |
| a新风量要求≥标准值，除温度、相对湿度外的其它参数要求≤标准值； b见附录D； c达到此水平建议采取干预行动以降低室内氡浓度。 |  |  |  |  |  |

50325

| 污染物 | 1类民用建筑工程 | Ⅱ类民用建筑工程 |
| --- | --- | --- |
| 氡（Bq/m3） | ≤200 | ≤400 |
| 游离甲醛（mg/m3） | ≤0.08 | ≤0.12 |
| 苯（mg/m3） | ≤0.09 | ≤0.09 |
| 氡（mg/m3） | ≤0.2 | ≤0.5 |
| TVOC（mg/m3） | ≤0.5 | ≤0.6 |

Ⅰ类民用建筑工程：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程；

2  Ⅱ类民用建筑工程：办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。